Акт аэродинамических испытаний вентиляции
Заказчик: ООО «СтройИнвест»
Исполнитель: ООО «ВентЛаб»
Договор № 45-В от 10.10.2026
Акт аэродинамических испытаний вентиляции
по объекту: административное здание, г. Москва
15 ноября 2026 г. № 12-А
Испытания проведены на объекте по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, системы вентиляции П1, П2, В1, В2. Проверены фактический расход воздуха и соответствие проектным данным.
Результаты замеров: система П1 — проектный расход 1200 м³/ч, фактический 1150 м³/ч, отклонение −4,2 %; система П2 — 800 м³/ч и 790 м³/ч, −1,3 %; система В1 — 1000 м³/ч и 980 м³/ч, −2 %; система В2 — 600 м³/ч и 610 м³/ч, +1,7 %. Отклонения в пределах допустимых ±10 %.
Вывод: системы вентиляции соответствуют проекту, отклонения не превышают допустимых значений.
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