Акт проверки эффективности работы вентиляции
ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
г. Москва, ул. Ленина, д. 1, пом. 2
Акт проверки эффективности работы вентиляции
на объекте по адресу: ______________________________
16 ноября 2026 г. № 14
Комиссия в составе: главный инженер Петров П. П. (председатель), инженер по охране труда Иванова И. И., представитель управляющей компании Сидоров С. С. провела проверку эффективности работы системы вентиляции в помещении магазина.
Проверены: приточная установка П-1, вытяжные установки В-1, В-2. Замеры параметров воздушной среды выполнены аккредитованной лабораторией ООО «ЛабТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.123456).
Результаты замеров: расход приточного воздуха — 1200 м³/ч, вытяжного — 1100 м³/ч, температура приточного воздуха — 18 °C, относительная влажность — 45 %. Скорость движения воздуха в рабочей зоне — 0,2 м/с. Параметры соответствуют нормативам.
Заключение: вентиляция работает эффективно, обеспечивает требуемый воздухообмен. Замечаний нет.
	Председатель комиссии
Главный инженер
____________ / П. П. Петров /
	Члены комиссии
Инженер по охране труда
____________ / И. И. Иванова /
	
Представитель УК
____________ / С. С. Сидоров /


