# Акт гидравлических испытаний системы отопления

Объект: административное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 12

Заказчик: ООО «Ромашка»

Исполнитель: ООО «Тепломонтаж»

# Акт гидравлических испытаний системы отопления

## на прочность и плотность

16 октября 2026 г.

Комиссия в составе: главного инженера ООО «Ромашка» А. С. Смирнова, начальника участка ООО «Тепломонтаж» В. П. Кузнецова и представителя теплоснабжающей организации Д. А. Орлова произвела осмотр системы отопления и гидравлические испытания на прочность и плотность.

Испытания проведены давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течение 10 минут. Давление поднимали постепенно, до испытательного значения систему довели и выдержали без подкачки.

Падение давления за время испытания составило не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

Признаков разрыва, нарушения прочности сварных и резьбовых соединений, капель на поверхности труб, отопительных приборов и арматуры, утечки воды через водоразборную арматуру не обнаружено.

Решение комиссии: система отопления признаётся выдержавшей гидравлические испытания на прочность и плотность и готовой к отопительному периоду 2026–2027 годов.

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / А. С. Смирнов / | Представитель исполнителя Начальник участка ООО «Тепломонтаж» ____________ / В. П. Кузнецов / | Представитель теплоснабжающей организации Инженер тепловой инспекции ____________ / Д. А. Орлов / |
| --- | --- | --- |