Акт гидравлических испытаний системы отопления
Объект: административное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 12
Заказчик: ООО «Ромашка»
Исполнитель: ООО «Тепломонтаж»
Акт гидравлических испытаний системы отопления
на прочность и плотность
16 октября 2026 г.
Комиссия в составе: главного инженера ООО «Ромашка» А. С. Смирнова, начальника участка ООО «Тепломонтаж» В. П. Кузнецова и представителя теплоснабжающей организации Д. А. Орлова произвела осмотр системы отопления и гидравлические испытания на прочность и плотность.
Испытания проведены давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течение 10 минут. Давление поднимали постепенно, до испытательного значения систему довели и выдержали без подкачки.
Падение давления за время испытания составило не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
Признаков разрыва, нарушения прочности сварных и резьбовых соединений, капель на поверхности труб, отопительных приборов и арматуры, утечки воды через водоразборную арматуру не обнаружено.
Решение комиссии: система отопления признаётся выдержавшей гидравлические испытания на прочность и плотность и готовой к отопительному периоду 2026–2027 годов.
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