Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
г. Екатеринбург
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации — производителя работ ООО «Уралтрубомонтаж» А. С. Кузнецова
представителя технического надзора заказчика — инженера МУП «Тепловые сети» В. П. Соколова
представителя эксплуатационной организации — начальника участка МУП «Тепловые сети» Н. И. Орлова
Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
участка тепловой сети от камеры УТ-4 до камеры УТ-7
12 октября 2026 г.
К освидетельствованию и приёмке предъявлены гидравлические испытания трубопроводов, испытанных на прочность и герметичность, на участке от камеры УТ-4 до камеры УТ-7 трассы тепловой сети протяжённостью 320 м.
Трубопровод: подающий трубопровод Ду 200; испытательное давление 1,6 МПа (16 кгс/см²); продолжительность 10 мин; наружный осмотр при давлении 1,0 МПа (10 кгс/см²).
Работы выполнены по проектно-сметной документации ООО «ПроектТеплоСеть», чертежи 17-ТС-04 от 3 марта 2026 г.
Испытание проведено в соответствии с проектом, СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» и рабочей документацией на участок.
Решение комиссии: работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами и строительными нормами; трубопровод признан выдержавшим испытание на прочность и герметичность.
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