# Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

г. Екатеринбург

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации — производителя работ ООО «Уралтрубомонтаж» А. С. Кузнецова

представителя технического надзора заказчика — инженера МУП «Тепловые сети» В. П. Соколова

представителя эксплуатационной организации — начальника участка МУП «Тепловые сети» Н. И. Орлова

# Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

## участка тепловой сети от камеры УТ-4 до камеры УТ-7

12 октября 2026 г.

К освидетельствованию и приёмке предъявлены гидравлические испытания трубопроводов, испытанных на прочность и герметичность, на участке от камеры УТ-4 до камеры УТ-7 трассы тепловой сети протяжённостью 320 м.

Трубопровод: подающий трубопровод Ду 200; испытательное давление 1,6 МПа (16 кгс/см²); продолжительность 10 мин; наружный осмотр при давлении 1,0 МПа (10 кгс/см²).

Работы выполнены по проектно-сметной документации ООО «ПроектТеплоСеть», чертежи 17-ТС-04 от 3 марта 2026 г.

Испытание проведено в соответствии с проектом, СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» и рабочей документацией на участок.

Решение комиссии: работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами и строительными нормами; трубопровод признан выдержавшим испытание на прочность и герметичность.

| Строительно-монтажная организация Производитель работ ООО «Уралтрубомонтаж» ____________ / А. С. Кузнецов / | Технический надзор заказчика Инженер МУП «Тепловые сети» ____________ / В. П. Соколов / | Эксплуатационная организация Начальник участка МУП «Тепловые сети» ____________ / Н. И. Орлов / |
| --- | --- | --- |