# Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

ООО «Ромашка»

г. Москва

Комиссия в составе:

# Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

## объект: ______________________________

«16» ноября 2026 г.

Комиссия провела испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в час наибольшего водопотребления с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. Замер выполнялся от пожарных кранов на расчётных участках сети.

Фактический расход составил не менее 2,6 л/с от каждого расчётного крана, что соответствует проекту и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы и уплотнения штока после не менее трёх циклов открытия и закрытия отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение: работоспособность клапанов пожарных кранов и водоотдача сети соответствуют требованиям.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Начальник службы эксплуатации ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |