Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
ООО «Ромашка»
г. Москва
Комиссия в составе:
Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
объект: ______________________________
«16» ноября 2026 г.
Комиссия провела испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в час наибольшего водопотребления с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. Замер выполнялся от пожарных кранов на расчётных участках сети.
Фактический расход составил не менее 2,6 л/с от каждого расчётного крана, что соответствует проекту и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.
Запорные органы клапанов перемещаются вручную из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы и уплотнения штока после не менее трёх циклов открытия и закрытия отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.
Заключение: работоспособность клапанов пожарных кранов и водоотдача сети соответствуют требованиям.
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