# Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000

Монтажная организация: ООО «Электромонтаж», ИНН 7700000001

Объект: административное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Испытание провёл: инженер-электрик С. С. Смирнов

# Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

## линии освещения и шлейфов пожарной сигнализации 2-го этажа

30 октября 2026 г.

Монтажная организация ООО «Электромонтаж» произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок на объекте. Измерения выполнены мегомметром М4100/3, заводской номер 123456, поверка действительна до 12.03.2027.

Условия измерения: температура воздуха 21 °C, влажность 55 %, напряжение мегомметра 1000 В. Измерения проводились на отключённой и обесточенной линии, жилы перед замером разъединены.

Результаты: линия освещения 2-го этажа — 120 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 1 — 95 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 2 — 110 МОм.

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / А. А. Алексеев / | Представитель монтажной организации Инженер-электрик ООО «Электромонтаж» ____________ / С. С. Смирнов / |
| --- | --- |