Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000
Монтажная организация: ООО «Электромонтаж», ИНН 7700000001
Объект: административное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Испытание провёл: инженер-электрик С. С. Смирнов
Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок
линии освещения и шлейфов пожарной сигнализации 2-го этажа
30 октября 2026 г.
Монтажная организация ООО «Электромонтаж» произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок на объекте. Измерения выполнены мегомметром М4100/3, заводской номер 123456, поверка действительна до 12.03.2027.
Условия измерения: температура воздуха 21 °C, влажность 55 %, напряжение мегомметра 1000 В. Измерения проводились на отключённой и обесточенной линии, жилы перед замером разъединены.
Результаты: линия освещения 2-го этажа — 120 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 1 — 95 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 2 — 110 МОм.
Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.
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