Акт о проведении пусконаладочных работ
Заказчик: ООО «Северный цех»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Объект: приточная вентиляционная установка ПВУ-3, цех № 2
Акт о проведении пусконаладочных работ
по договору подряда № 27/ПНР от 12 октября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 5
Пусконаладочные работы выполнены по рабочей документации проекта 24-В-118, раздел «Вентиляция и кондиционирование», и по программе испытаний, согласованной сторонами 20 октября 2026 года.
В ходе работ установка проверена на проектных расходах воздуха, автоматика настроена, защита от перегрева и блокировка с пожарной сигнализацией проверены. Фактические параметры: расход воздуха 12 400 м³/ч при проектных 12 000 м³/ч, напор вентилятора 620 Па при проектных 600 Па, уровень шума 68 дБА на рабочем месте. Параметры соответствуют проекту и санитарным требованиям.
Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству и срокам заказчик не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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