Акт об устранении замечаний
Заказчик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Монолит-Строй»
Объект: г. Тула, ул. Заводская, д. 12
Акт об устранении замечаний
по объекту капитального строительства «Складской корпус, 2-я очередь»
16 ноября 2026 г. № 27-УЗ
Основание: предписание органа государственного строительного надзора от 2 ноября 2026 г. № 15 и замечания технического заказчика от 5 ноября 2026 г. № 8.
1. В разделе «Кровля» выявлены зазоры в примыкании гидроизоляции к парапету и отсутствие крепления воронок. Замечания устранены: примыкание проклеено, воронки закреплены, акт освидетельствования скрытых работ от 12 ноября 2026 г. № 44 прилагается.
2. В разделе «Вентиляция» не были установлены датчики контроля загазованности. Датчики смонтированы и проверены 14 ноября 2026 г., протокол пусконаладки прилагается.
Замечания устранены в полном объёме. Претензий к качеству работ по перечисленным пунктам заказчик не имеет.
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