Акт общего планового осмотра здания
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Садовая, д. 12, корп. 2
Административное здание, 1987 года постройки, 4 этажа
Акт общего планового осмотра здания
весенний осмотр 2026 года
«14» апреля 2026 г.
Осмотр проведён комиссией в составе: главный инженер А. В. Смирнов (председатель), инженер по эксплуатации Т. Н. Ковалёва, специалист по охране труда Д. С. Орлов.
Вид осмотра — общий плановый весенний. Обследованы фундамент, наружные и внутренние стены, перекрытия, кровля, оконные и дверные заполнения, инженерные сети, лестницы и фасад.
Выявлены дефекты: на кровле над осью 3–4 повреждён участок гидроизоляции площадью около 4 кв. м; на фасаде в осях Б–В отслоение штукатурки на площади до 2 кв. м; в подвале по стене оси 1 сырость.
Решено: участок кровли отремонтировать до 15 мая 2026 года, штукатурку на фасаде восстановить до 1 июня 2026 года, причину сырости в подвале обследовать до 30 апреля 2026 года. Ответственный — главный инженер.
Приложение: ведомость дефектов на 2 л. в 1 экз.; фотографии повреждений на 6 л. в 1 экз.
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