# Акт общего планового осмотра здания

ООО «Ромашка»

г. Москва, ул. Садовая, д. 12, корп. 2

Административное здание, 1987 года постройки, 4 этажа

# Акт общего планового осмотра здания

## весенний осмотр 2026 года

«14» апреля 2026 г.

Осмотр проведён комиссией в составе: главный инженер А. В. Смирнов (председатель), инженер по эксплуатации Т. Н. Ковалёва, специалист по охране труда Д. С. Орлов.

Вид осмотра — общий плановый весенний. Обследованы фундамент, наружные и внутренние стены, перекрытия, кровля, оконные и дверные заполнения, инженерные сети, лестницы и фасад.

Выявлены дефекты: на кровле над осью 3–4 повреждён участок гидроизоляции площадью около 4 кв. м; на фасаде в осях Б–В отслоение штукатурки на площади до 2 кв. м; в подвале по стене оси 1 сырость.

Решено: участок кровли отремонтировать до 15 мая 2026 года, штукатурку на фасаде восстановить до 1 июня 2026 года, причину сырости в подвале обследовать до 30 апреля 2026 года. Ответственный — главный инженер.

Приложение: ведомость дефектов на 2 л. в 1 экз.; фотографии повреждений на 6 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. В. Смирнов / | Члены комиссии Инженер по эксплуатации ____________ / Т. Н. Ковалёва / |
| --- | --- |