Акт опрессовки системы отопления
ООО «Управляющая компания «Дом на Лесной»
г. Москва
30 октября 2026 г.
Акт опрессовки системы отопления
по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12
№ 27
Комиссия в составе: главный инженер А. В. Смирнов, мастер участка И. П. Кузнецов, представитель подрядной организации ООО «Тепломонтаж» С. А. Орлов провела испытание системы отопления жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12.
Испытание проведено гидравлическим методом. Система заполнена водой, давление поднято до 6 кгс/см² и выдержано 10 минут. Падение давления не превысило 0,1 кгс/см², подтёков и разрывов не обнаружено. Температура воды при испытании — 20 °C.
Система отопления признана выдержавшей опрессовку и готовой к эксплуатации в отопительном сезоне 2026–2027 годов.
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