# Акт опрессовки системы отопления

ООО «Управляющая компания «Дом на Лесной»

г. Москва

30 октября 2026 г.

# Акт опрессовки системы отопления

## по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12

№ 27

Комиссия в составе: главный инженер А. В. Смирнов, мастер участка И. П. Кузнецов, представитель подрядной организации ООО «Тепломонтаж» С. А. Орлов провела испытание системы отопления жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12.

Испытание проведено гидравлическим методом. Система заполнена водой, давление поднято до 6 кгс/см² и выдержано 10 минут. Падение давления не превысило 0,1 кгс/см², подтёков и разрывов не обнаружено. Температура воды при испытании — 20 °C.

Система отопления признана выдержавшей опрессовку и готовой к эксплуатации в отопительном сезоне 2026–2027 годов.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. В. Смирнов / | Члены комиссии Мастер участка ____________ / И. П. Кузнецов / | Представитель подрядчика ____________ / С. А. Орлов / |
| --- | --- | --- |