Акт гидравлической опрессовки системы отопления
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»
г. Ярославль, ул. Заводская, д. 12
Акт гидравлической опрессовки системы отопления
испытание на прочность и плотность
15 августа 2023 г. № 27
Комиссия в составе: представитель подрядной организации мастер Соколов Игорь Петрович, представитель потребителя — главный инженер ООО «Ярторг» Кузнецов Андрей Львович, представитель теплоснабжающей организации инженер Белова Мария Сергеевна.
Проведено гидравлическое испытание системы отопления здания по адресу: г. Ярославль, ул. Заводская, д. 12. Испытательное давление — 1,25 МПа (12,5 кгс/см²), время выдержки под давлением — 10 минут.
После снижения давления до рабочего осмотрены трубопроводы, запорная арматура и отопительные приборы. Разрывов, течи и потения не обнаружено; падение давления за время выдержки не превысило установленной величины.
Система отопления признана выдержавшей испытание и допущена к эксплуатации в отопительном периоде 2023/2024 года.
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