Акт гидравлической опрессовки трубопровода
ООО «Теплосеть»
г. Москва
Акт гидравлической опрессовки трубопровода
на прочность и плотность
16 ноября 2026 г. № 12-ОП
Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядной организации ООО «Теплосеть» мастер Смирнов А. В., представитель заказчика ООО «УК Ромашка» главный инженер Петров П. П. составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание трубопровода отопления на прочность и плотность давлением 1,25 МПа (12,5 кгс/см²) в течение 10 минут, затем давление снижено до рабочего 0,6 МПа и произведён осмотр трубопровода и запорной арматуры.
В процессе осмотра разрывов, течи, «потения» и других дефектов не обнаружено.
Трубопровод отопления протяжённостью 120 м признан выдержавшим испытание и допущен в эксплуатацию.
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