Акт осмотра и проверки смонтированных кабельных металлоконструкций
Объект: производственный корпус, цех № 2
Монтажная организация: ООО «Электромонтаж-С»
Заказчик: ООО «Завод «Прогресс»
Проект: 24-ЭС-118, лист 7
Акт осмотра и проверки смонтированных кабельных металлоконструкций
участок кабельной трассы от ТП-3 до цеха № 2
7 ноября 2026 г. № 12-КМ
Комиссия в составе представителя заказчика, представителя монтажной организации и специалиста по эксплуатации осмотрела смонтированные кабельные металлоконструкции на участке от ТП-3 до цеха № 2.
Проверено: лотки и стойки установлены по проекту 24-ЭС-118, лист 7; шаг опор и отметки соответствуют проекту; крепления к строительным конструкциям затянуты; сварные швы зачищены и окрашены; металлоконструкции заземлены, цепь заземления непрерывна; проходы через стены уплотнены; острые кромки и заусенцы удалены.
Замечаний, препятствующих прокладке кабеля, нет. Металлоконструкции приняты для дальнейших работ.
Приложение: исполнительная схема трассы на 2 л. в 1 экз.; протокол проверки заземления на 1 л. в 1 экз.
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