# Акт осмотра здания и сооружения

ООО «Тверской механический завод»

Комиссия в составе:

главный инженер А. В. Соколов — председатель комиссии

начальник службы эксплуатации М. Ю. Гусева

инженер по охране труда Д. С. Литвинов

# Акт осмотра здания и сооружения

## производственного корпуса по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12, корп. 3

5 ноября 2026 г. № 27

Осмотр проведён 5 ноября 2026 года с 10:00 до 12:30 в присутствии представителя собственника здания. Объект — одноэтажный производственный корпус 1978 года постройки, площадь 1 840 кв. м, каркас железобетонный, кровля рулонная.

Обнаружено: в осях 4–7 по наружной стене — вертикальная трещина шириной раскрытия до 3 мм на высоте от 1,5 до 4 м; в покрытии над пролётом Б — намокание утеплителя на площади около 40 кв. м, следы протечек на потолке; крепления ворот в осях 8 частично ослаблены, створка смещена.

Требуется: трещину обследовать инструментально и установить наблюдение; участок кровли над пролётом Б вскрыть и заменить утеплитель до начала отопительного сезона; крепления ворот восстановить силами ремонтной службы. Повторный осмотр — 20 ноября 2026 года.

Приложение: фотографии дефектов на 12 л. в 1 экз., схема объекта с отметками мест повреждений на 1 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. В. Соколов / | Члены комиссии Начальник службы эксплуатации ____________ / М. Ю. Гусева / | Инженер по охране труда ____________ / Д. С. Литвинов / |
| --- | --- | --- |