Акт на выполненные работы по первичному обследованию систем пожарной автоматики
Заказчик: ООО «Северный склад», 162000, г. Вологда, ул. Заводская, д. 12, ИНН 3525000000
Исполнитель: ООО «Пожарный аудит», 160000, г. Вологда, ул. Мира, д. 4, ИНН 3526000000
Акт на выполненные работы по первичному обследованию систем пожарной автоматики
объект: производственно-складской корпус
«14» мая 2026 г.
Основание: договор от 28 апреля 2026 г. № 17-ПО. Обследование проведено 14 мая 2026 года на производственно-складском корпусе по адресу: г. Вологда, ул. Заводская, д. 12.
При первичном обследовании проверены состав и состояние систем пожарной автоматики, соответствие смонтированного оборудования проектной документации, работоспособность приборов приёмно-контрольных и оповещателей, наличие исполнительной документации и журналов. Результаты по системам и техническим средствам приведены в таблице.
Выявлено: в помещении склада № 2 два дымовых извещателя вне зоны действия проектной схемы, шлейф оповещения на втором этаже не выведен в проектное положение, паспорта на приборы приёмно-контрольные не представлены. Перечисленное подлежит устранению до сдачи системы в эксплуатацию.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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