# Акт проверки пожарных гидрантов

ООО «Ромашка»

от 16 ноября 2026 г. № 7

Место проведения проверки: г. Москва, ул. Складская, д. 4, территория склада

# Акт проверки пожарных гидрантов

## на работоспособность и техническое состояние

Комиссия в составе: главный инженер П. П. Петров (председатель), инженер по охране труда И. И. Иванов, представитель обслуживающей организации А. А. Сидоров

Проверка проведена в плановом порядке до наступления зимнего периода. Проверены наружные пожарные гидранты и пожарные краны, расположенные на территории и в здании склада.

Пожарный гидрант № 1 у въезда на территорию: крышка люка снимается, стояк чистый, вода подаётся, напор достаточный, утечек нет. Гидрант исправен.

Пожарный гидрант № 2 у северных ворот: трещина в корпусе, при открытии вода уходит в грунт. Гидрант неисправен, выведен из эксплуатации, требуется ремонт.

Пожарный кран № 1 в цехе: пожарный рукав на месте, соединение герметично, ствол опломбирован, вода подаётся. Исправен.

По результатам проверки главному инженеру поручено до 1 декабря 2026 года организовать ремонт гидранта № 2 и повторную проверку.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Инженер по охране труда ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |