Акт проверки пожарных гидрантов
ООО «Ромашка»
от 16 ноября 2026 г. № 7
Место проведения проверки: г. Москва, ул. Складская, д. 4, территория склада
Акт проверки пожарных гидрантов
на работоспособность и техническое состояние
Комиссия в составе: главный инженер П. П. Петров (председатель), инженер по охране труда И. И. Иванов, представитель обслуживающей организации А. А. Сидоров
Проверка проведена в плановом порядке до наступления зимнего периода. Проверены наружные пожарные гидранты и пожарные краны, расположенные на территории и в здании склада.
Пожарный гидрант № 1 у въезда на территорию: крышка люка снимается, стояк чистый, вода подаётся, напор достаточный, утечек нет. Гидрант исправен.
Пожарный гидрант № 2 у северных ворот: трещина в корпусе, при открытии вода уходит в грунт. Гидрант неисправен, выведен из эксплуатации, требуется ремонт.
Пожарный кран № 1 в цехе: пожарный рукав на месте, соединение герметично, ствол опломбирован, вода подаётся. Исправен.
По результатам проверки главному инженеру поручено до 1 декабря 2026 года организовать ремонт гидранта № 2 и повторную проверку.
	Председатель комиссии
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____________ / П. П. Петров /
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Инженер по охране труда
____________ / И. И. Иванов /


