# Акт проверки работоспособности системы видеонаблюдения

ООО «Ромашка»

Комиссия в составе:

главный инженер А. С. Волков (председатель),

системный администратор Д. М. Орлов,

начальник охраны С. П. Гусев

# Акт проверки работоспособности системы видеонаблюдения

## объект: офис на ул. Лесной, 12

16 ноября 2026 г. № 7

Проверка проведена по заявке службы безопасности от 10 ноября 2026 года. Проверяли видеонаблюдение на первом и втором этажах, на входной группе и парковке: 12 камер, видеорегистратор, коммутатор и канал связи до удалённого сервера.

Проверено: изображение с каждой камеры выводится на монитор поста охраны, дата и время совпадают с фактическими, запись ведётся в постоянном режиме. На камерах № 4 и № 9 ночью срабатывает детекция движения, запись в это время идёт по событию.

Архив хранится 30 суток, за 12 ноября записи всех камер открываются и воспроизводятся без пропусков. Регистратор и коммутатор подключены к источнику бесперебойного питания, при отключении электроэнергии система работает 25 минут.

Замечания: на камере № 7 изображение засвечено встречным солнцем с 15:00 до 17:00, ракурс следует изменить; на камере № 11 разъём питания закреплён ненадёжно. Срок устранения — до 20 ноября 2026 года, ответственный — Д. М. Орлов.

Вывод: система видеонаблюдения работоспособна, запись ведётся, архив доступен. После устранения замечаний провести повторную проверку камер № 7 и № 11.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. С. Волков / | Члены комиссии Системный администратор ____________ / Д. М. Орлов / | Начальник охраны ____________ / С. П. Гусев / |
| --- | --- | --- |