Акт проверки вентиляции
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 3
Система ПВ-1 (приточно-вытяжная), проект 24-ВК
Комиссия: главный инженер П. П. Петров, инженер И. И. Иванов
Акт проверки вентиляции
эффективности работы системы вентиляции
16 ноября 2026 г.
Проверка проведена при температуре наружного воздуха +5 °C. Проверены воздуховоды, вентиляторы, воздухораспределители и естественные каналы вытяжки.
Результаты замеров: офис 1 — расход притока 120 м³/ч, вытяжки 110 м³/ч; офис 2 — приток 90 м³/ч, вытяжка 85 м³/ч; санузел — вытяжка 60 м³/ч.
Вывод: система вентиляции работоспособна, отклонений от проектных расходов не выявлено. Рекомендация: заменить фильтр приточной установки.
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