Акт проверки вентиляции
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Комиссия в составе: главный инженер П. П. Петров, инженер по эксплуатации И. И. Иванов
Акт проверки вентиляции
систем механической и естественной вентиляции здания
16 ноября 2026 г. № 14
Проверены системы вентиляции: П-1, П-2 (приточные), В-1, В-2 (вытяжные), естественная вытяжка из помещений санузлов и коридоров. Проверка выполнена в объёме осмотра воздуховодов, вентиляторов, воздухораспределителей, фильтров и регулирующих устройств.
Осмотром нарушений не выявлено: воздуховоды герметичны, крепления исправны, вентиляторы работают, посторонний шум и вибрация в норме. Расход воздуха в приточных системах соответствует проектным значениям.
Выявлено: в помещении склада решётка В-2 загрязнена, расход воздуха ниже проектного; требуется очистка и повторная проверка.
Решение комиссии: очистить решётку В-2 и фильтры приточной системы П-1, повторную проверку провести в срок до 30 ноября 2026 года.
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