Акт проверки системы видеонаблюдения
ООО «Ромашка»
Комиссия в составе:
главный инженер П. П. Петров (председатель),
специалист по безопасности И. И. Иванов,
администратор С. С. Сидорова
Акт проверки системы видеонаблюдения
объект: офис на Ленинском проспекте, 42
16 ноября 2026 г. № 7
Проверка проведена 16 ноября 2026 года с 10:00 до 12:30 на объекте по адресу: Москва, Ленинский проспект, 42. Проверены 12 камер, видеорегистратор, коммутатор и жесткие диски архива.
Камеры 1–10 передают изображение, запись идёт, дата и время на экране совпадают с фактическими. Камера 4 в коридоре второго этажа показывает рябь, изображение теряется на несколько секунд; камера 11 у запасного выхода не выводит картинку, в журнале регистратора — ошибка канала.
Глубина архива — 21 день при непрерывной записи, что соответствует требованиям инструкции по эксплуатации объекта. На жестком диске № 2 зафиксированы ошибки чтения, диск требует замены.
Камеру 4 направить на ремонт, камеру 11 заменить, диск № 2 заменить. Срок — до 24 ноября 2026 года. Ответственный — И. И. Иванов.
Приложение: распечатка журнала регистратора на 2 л. в 1 экз.
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