Акт проверки заземления
ООО «Ромашка»
Помещение цеха № 2, вводной щит ВРУ-1
Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С.
Акт проверки заземления
заземляющего устройства электроустановки
30 октября 2026 г. № 7
Основание: график технического обслуживания электроустановок на 2026 год. Комиссия в составе главного энергетика Иванова И. И., инженера по охране труда Петрова П. П. и электромонтёра Сидорова С. С. провела проверку заземляющего устройства вводного распределительного устройства ВРУ-1.
Проверены: заземляющий контур, заземляющие проводники и болтовые соединения. Внешний осмотр дефектов не выявил. Сопротивление заземляющего устройства измерено прибором MRU-200, заводской номер 123456, свидетельство о поверке действительно до 15 марта 2027 года.
Результат замера: сопротивление заземляющего устройства 3,8 Ом при норме не более 4 Ом. Заземляющее устройство соответствует требованиям и допускается к дальнейшей эксплуатации.
Приложение: протокол замера сопротивления на 2 л. в 1 экз., схема заземляющего устройства на 1 л. в 1 экз.
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