Акт проверки естественной вентиляции
Заказчик: собственник квартиры Смирнова А. В.
Исполнитель: ООО «Климат-Сервис», лицензия № 77-01-000000
Основание: договор от 02.11.2026 № 118
Акт проверки естественной вентиляции
квартиры № 46 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12
07 ноября 2026 г. № 27
Проверка проведена 07.11.2026 с 10:00 до 11:20 в квартире № 46 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12. Проверялись кухня, совмещённый санузел и ванная комната. Система вентиляции — естественная, с вытяжными каналами в вентиляционном блоке здания.
Тягу проверяли анемометром и листом бумаги при закрытых окнах и открытой двери в проверяемое помещение. Температура наружного воздуха — плюс 4 °C. Результаты по каналам приведены в таблице.
Результат: во всех трёх каналах есть устойчивая тяга, направление движения воздуха — от помещения к каналу. Канал ванной комнаты работает слабее остальных, но вытяжка в нём есть. Систему вентиляции можно эксплуатировать.
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