Бланк переключений
Объект переключений: ПС 110 кВ «Северная»
Диспетчерское наименование объекта: ВЛ 110 кВ Северная — Заводская
Зона оперативного обслуживания: ОВБ Северного участка
Бланк переключений
№ ____ от «___» __________ 20__ г.
«16» ноября 2026 г. № 27
Цель переключений: вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Северная — Заводская.
Условия применения бланка: схема электрических соединений — ВЛ 110 кВ Северная — Заводская подключена через выключатель Q1 и разъединители QS1, QS2; на момент начала переключений выключатель Q1 включён, разъединители включены, заземляющие разъединители отключены. Устройства РЗА: дифференциально-фазная защита введена, автоматика включена. Наведённое напряжение на ВЛ отсутствует.
Последовательность выполнения операций (выполняется по команде диспетчера ДЦ): 1) проверить отсутствие нагрузки по ВЛ; 2) отключить выключатель Q1; 3) проверить положение выключателя Q1; 4) отключить разъединители QS1, QS2; 5) проверить отсутствие напряжения; 6) включить заземляющие разъединители.
Персонал, участвующий в переключениях: старший оперативный дежурный — лицо, выполняющее переключения; дежурный электромонтёр — контролирующее лицо.
	Составил
Старший оперативный дежурный
____________ / И. И. Иванов /
	Проверил
Начальник оперативно-диспетчерской службы
____________ / П. П. Петров /
	Утвердил
Главный инженер
____________ / С. С. Сидоров /


