Наряд-допуск на проведение газоопасных работ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Теплосеть-Сервис»
А. В. Смирнов
«14» ноября 2026 г.
Наряд-допуск на проведение газоопасных работ
на замену участка газопровода среднего давления
№ 47-Г
1. Структурное подразделение: котельная № 3.
2. Место проведения работы: газопровод среднего давления на участке от задвижки № 12 до ГРУ, отметка 0,000.
3. Характер выполняемых работ: вырезка дефектного участка газопровода, установка нового, продувка и проверка на герметичность.
4. Ответственный за подготовительные работы: начальник участка И. П. Ковалёв.
5. Ответственный за проведение работ: мастер газовой службы С. Н. Орлов.
6. Планируемое время проведения работ: начало 18.11.2026 в 09:00, окончание 18.11.2026 в 17:00.
7. Мероприятия по подготовке объекта и последовательность их проведения: отключить участок задвижками № 12 и № 15, установить заглушки, сбросить давление, продуть инертным газом, провести анализ воздушной среды на содержание метана — не более 1/5 нижнего концентрационного предела распространения пламени, оградить зону, вывесить знаки.
8. Средства индивидуальной защиты и режим работы: костюм из огнестойкой ткани, каска, защитные очки, газоанализатор, шланговый противогаз; работа при концентрации метана в норме, с наблюдающим у люка.
11. Состав бригады: слесарь по эксплуатации газового оборудования А. И. Фомин, слесарь Д. С. Белов, сварщик Р. М. Гайнутдинов. Все прошли инструктаж 14.11.2026, подписи в журнале инструктажей.
Работы выполнить в срок, при изменении условий работу прекратить и вернуть наряд-допуск лицу, его выдавшему.
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