Производственный инструктаж
Электроцех ООО «Ромашка»
Слесарю-электрику А. С. Кузнецову
от начальника электроцеха
В. П. Смирнова
Производственный инструктаж
по работе в действующей электроустановке
16 ноября 2026 г. № 27
Работы выполняются в распределительном устройстве 0,4 кВ цеха № 2, участок — щит ЩС-4 и отходящие линии к станкам. Участок относится к действующим электроустановкам.
Инструктаж проведён по схеме электроснабжения цеха и перечню коммутационных аппаратов: показаны границы участка, места, где снято напряжение, и места, остающиеся под напряжением.
Объяснён порядок подготовки рабочего места со снятием напряжения: необходимые отключения и меры против ошибочного включения, запрещающие плакаты на приводах и ключах управления, проверка отсутствия напряжения, установка заземления, затем необходимые ограждения и остальные плакаты. Работы без снятия напряжения выполняют только с соблюдением требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и установленного для конкретной работы порядка допуска.
При обнаружении напряжения там, где его не должно быть, работник прекращает работу, не приближается к токоведущим частям и сообщает начальнику электроцеха.
Инструмент, приспособления и средства защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, переносное заземление — проверены, сроки испытаний в норме.
Работник ознакомлен с инструкцией по эксплуатации щита ЩС-4 и с перечнем работ, выполняемых единолично. Проверка знаний проведена, группа по электробезопасности III.
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