Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего
«16» ноября 2026 г.
г. Москва
с Ивановым Петром Сергеевичем, электромонтёром ООО «Ромашка»
Мною, председателем комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, образованной приказом ООО «Ромашка» от 14.11.2026 № 88,
государственным инспектором труда в городе Москве Кириловым П. Р.,
произведён осмотр места несчастного случая, происшедшего в ООО «Ромашка», электроцех, 16.11.2026
Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего
Осмотр проводился в присутствии членов комиссии: заместителя генерального директора по безопасности Тимофеева А. П., инженера по охране труда Смирновой Е. В., представителя профсоюзной организации Кузнецова Д. А.
В ходе осмотра установлено: 1. Обстановка и состояние места происшествия на момент осмотра: распределительный щит РЩ-4 в электроцехе открыт, дверца снята с петель, на корпусе щита следы копоти. Рядом на полу лежит отвертка с изолированной ручкой, кабель обесточен.
2. Состояние оборудования: щит РЩ-4 находится под напряжением 380 В, пломбы на дверце отсутствуют, запирающее устройство неисправно.
3. Средства индивидуальной защиты: пострадавший был в каске и диэлектрических перчатках, перчатки имеют прокол на левой руке.
4. Действия пострадавшего: Иванов П. С. снял дверцу щита и начал работать отверткой внутри корпуса, не отключив питание.
5. Другие обстоятельства: наряд-допуск на работы в электроустановке не оформлялся, журнал распоряжений за 16.11.2026 не заполнен.
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