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1. Область применения. Карта распространяется на монтаж кабельной трассы в металлических лотках внутри производственного здания на высоте до 3 м. Работы ведёт бригада из двух электромонтажников.
2. Состав работ и последовательность операций — в таблице ниже. Каждая операция заканчивается проверкой: результат одной операции — условие начала следующей.
3. Материалы и инструмент. Кабель ВВГнг-LS, лоток металлический, крепёж, стяжки; перфоратор, шуруповёрт, кабельный нож, стремянка, двухметровая рейка, измеритель сопротивления изоляции.
4. Требования к качеству. Лоток закреплён без перекосов, шаг крепления не больше 1 м, радиус изгиба кабеля не меньше допустимого для его марки, изоляция проверена до подключения.
5. Требования безопасности. Работы на высоте — со стремянки с упором, каска и страховочная привязка, зона под местом работ ограждена. Работы ведутся по наряду-допуску в случаях, установленных правилами охраны труда при работе на высоте, в том числе при высоком риске падения работника, а также когда наряд требуется правилами объекта.
6. Исполнители: электромонтажники 4-го и 3-го разрядов. Карту составил мастер участка, утвердил главный инженер.
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